## 回答シート
冷凍設備の緊急設備点検結果報告書
| 事業所名 |  |  |  |  | 提出期限：平成２６年８月１１日
| 担当者所属 |  |  |  |  | 提出先 ：福岡県商工部工業保安課宛
| 氏名 |  |  |  |  | kogyohoan@pref.fukuoka.lg.jp
| 電話番号 |  |  |  |  | （FAXの場合：092-643-3444）
メールアドレス
１．保有設備
高圧ガス保安法冷凍設備保安規則の適用を受ける全ての設備についてお答えください。
|  | 設備名称 (事業所内での呼称) | 設備区分 （第一種／第二種） | 冷凍能力 （冷凍トン） | 冷媒ガス種 | ユニット/ 非ユニット | 設置年月 （記入例：1992年4月）
1
2
3
4
5
※冷凍設備が５基以上ある場合は、行を追加して御回答下さい。
２．緊急設備点検の結果
（１）緊急設備点検を行った結果、設備に異常や不具合等はありましたか。
| 点検結果 |  |  |  |  | 点検日時
点検実施者
点検方法
（２）前項の回答が「異常有り」だった場合、次の事項について御回答下さい。
| No. | 異常設備 | 異常の状況 |  | 異常の改善方法 |  | 再発防止策
1
2
3
4
（３）点検を行うことができない箇所があった場合は、代替措置について次のとおり御回答下さい。
| No. | 点検不可設備 | 設置状況 |  | 代替措置
1
2
3
4
注）「記載例」シートの内容をよくお読みになり御回答下さい。
※セルD13～D17は記入の必要はありません。
集計の都合上生じる、無意味なセルです。
ご了承ください。

## 記載例
【記載例】
冷凍設備の緊急設備点検結果報告書
| 事業所名 |  | 〇〇株式会社 |  |  | 提出期限：平成２６年８月１１日
| 担当者所属 |  | 設備管理部 |  |  | 提出先 ：福岡県商工部工業保安課宛
| 氏名 |  | 福岡 太郎 |  |  | kogyohoan@pref.fukuoka.lg.jp
| 電話番号 |  | 092-123-4567 |  |  | （FAXの場合：092-643-3444）
| メールアドレス |  | 〇〇〇＠△△△.jp
１．保有設備
高圧ガス保安法冷凍設備保安規則の適用を受ける全ての設備についてお答えください。
|  | 設備名称 (事業所内での呼称) | 設備区分 （第一種／第二種） | 冷凍能力 （冷凍トン） | 冷媒ガス種 | ユニット/ 非ユニット | 設置年月 （記入例：1992年4月）
| 1 | No.1冷凍機 | 第一種 | 50 | R22 | 非ユニット | 1992-04-01
| 2 | No.2冷凍機 | 第二種 | 10 | R22 | ユニット | 1995-04-01
| 3 | No.3冷凍機 | 第一種 | 40 | アンモニア | 非ユニット | 2002-04-01
| 4 | No.3冷凍機 | 第一種 | 40 | アンモニア | 非ユニット | 2002-04-01
5
※冷凍設備が５基以上ある場合は、行を追加して御回答下さい。
２．緊急設備点検の結果
（１）緊急設備点検を行った結果、設備に異常や不具合等はありましたか。
| 点検結果 |  | 異常有り |  |  | 点検日時 | 2014-07-31
[6 empty] | 点検実施者 | 冷凍保安責任者 〇〇
[6 empty] | 点検方法 | ・目視点検 ・携帯ガス検知器によるガス漏れ検査
（２）前項の回答が「異常有り」だった場合、次の事項について御回答下さい。
| No. | 異常設備 | 異常の状況 |  | 異常の改善方法 |  | 再発防止策
| 1 | ストレーナ | 天井裏に設置されていたストレーナーについて、カバー留ボルトが結露により腐食していた。 |  | 結露環境にある全てのボルトを交換した。 |  | 次回設備更新時に、設備を機械室に移設する。（2014年8月実施予定）
| 2 | 冷媒配管 | 配管貫通部の配管とスリーブの間に水滴が溜っており、配管が腐食していた。 |  | 貫通口径を大きくし、水が溜らないようにした。 |  | 同左
| 3 | 配管弁類 | 配管弁類のうち天井裏に設置されている部分が、設備の老朽化により破損しかかっていた。 |  | 不良個所の設備を取り換えた。 |  | 当該設備は、これまで殆ど点検を実施していなかった。設備の異常を早期に発見できるように、今後定期点検を行う。（２０１５年９月から実施予定）
4
（３）点検を行うことができない箇所があった場合は、代替措置について次のとおり御回答下さい。
| No. | 点検不可設備 | 設置状況 |  | 代替措置
| 1 | 弁類 | 天井裏に設置されており、点検口もないため、点検できない。 |  | 弁類の直下に点検口を設ける。（2014年9月実施予定）
| 2 | 冷媒配管 | 保温材に被覆されている範囲があり、点検できない。 |  | 日常点検では、被覆の状態（カバーの変形、侵入した水の浸出状況等）を確認する。 また、別途、定期的に被覆を剥がして点検を行う。（初回は2014年10月実施予定）
3
4
この欄は無視し、第一種設備のみ御回答下さい。

## 管理用シート (hidden)
設備情報 | 事業所名 | 担当者所属 | 氏名 | 電話番号 | メールアドレス |  | 設備名称 (事業所内での呼称) | 設備区分 （第一種／第二種） | 冷凍能力 （冷凍トン） | 冷媒ガス種 | ユニット/ 非ユニット | 設置年月
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
調査回答 | 事業所名 | 担当者所属 | 氏名 | 電話番号 | メールアドレス | 設備 | No. | 設備 | 状況 | 改善方法 | 再発防止策
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0